## Для программистов
| ПT-2.УСО.1 |  |  | 23.04.19
Идентификатор | Наименование сигнала | № Корзины | № модуля в корзине | № канала в модуле
1 | 2 | 3 | 4 | 5
CST01_1 | Температура воздуха в шкафу ПТ-2.УСО.1 | A1 | 3 | AI1
TT700.3 | Температура воздуха в венткамере здания магистральной насосной станции (003) | A1 | 3 | AI2
| Резерв | A1 | 3 | AI3
DC703.1 | Электрозал здания магистральной насосной (003). Пожар. Шлейф 1 | A1 | 3 | AI4
DC708.1 | Помещение ЗРУ (214). Пожар. Шлейф 1 | A1 | 3 | AI5
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_A1.3_25 |  | A1 | 3 | AI6
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_A1.3_30 |  | A1 | 3 | AI7
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_A1.3_34 |  | A1 | 3 | AI8
KKT701.1 | Запуск системы тушения пожара в насосном зале здания магистральной насосной (003). Кнопка пуска N1 | A1 | 4 | AI1
KKT702.1 | Запуск системы тушения пожара в маслоприямке магистральной насосной (003). Кнопка пуска | A1 | 4 | AI2
KKT703.1 | Запуск системы оповещения о пожаре в электрозале магистральной насосной (003). Кнопка пуска N1 | A1 | 4 | AI3
KKT704.1 | Запуск системы оповещения о пожаре на площадке подпорной насосной станции (004). Кнопка пуска N1 | A1 | 4 | AI4
KKT704.3 | Запуск системы оповещения о пожаре на площадке подпорной насосной станции (004). Кнопка пуска N3 | A1 | 4 | AI5
KKT708.1 | Запуск системы оповещения о пожаре в помещении ЗРУ (214). Кнопка пуска N1 | A1 | 4 | AI6
DT711.9 | Пожар в помещении аппаратной здания ЗРУ, КТП (214) с обрывом или КЗ соединительных линии | A1 | 4 | AI7
| Резерв | A1 | 4 | AI8
DC703.3 | Электрозал здания магистральной насосной (003). Пожар. Шлейф 3 | A1 | 5 | AI1
DC708.3 | Помещение ЗРУ (214). Пожар. Шлейф 3 | A1 | 5 | AI2
OPC7014.1 | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены "Пожар" N1 в насосном зале здания магистральной насосной (003) | A1 | 5 | AI3
OPC7011.1 | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Пена-не входить!" N1 в насосном зале здания магистральной насосной (003) | A1 | 5 | AI4
OPC7012.1 | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Автоматическое пожаротушение отключено" N1 в насосном зале здания магистральной насосной (003) | A1 | 5 | AI5
OPC7014.3 | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены "Пожар" N3 в насосном зале здания магистральной насосной (003) | A1 | 5 | AI6
OPC7013.1 | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Пена-уходи!" N1 в насосном зале здания магистральной насосной (003) | A1 | 5 | AI7
OPC7021.1 | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Пена-не входить!" в маслоприямке здания магистральной насосной (003) | A1 | 5 | AI8
OPC7022.1 | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Автоматическое пожаротушение отключено" в маслоприямке здания магистральной насосной (003) | A1 | 6 | AI1
OPC7023.1 | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Пена-уходи!" в маслоприямке здания магистральной насосной (003) | A1 | 6 | AI2
OPC7034.1 | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены "Пожар" N1 в электрозале магистральной насосной (003) | A1 | 6 | AI3
OPC7031.1 | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Пожар!" N1 в электрозале магистральной насосной (003) | A1 | 6 | AI4
OPC7034.3 | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены "Пожар" N3 в электрозале магистральной насосной (003) | A1 | 6 | AI5
OPC7031.3 | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Пожар!" N3 в электрозале магистральной насосной (003) | A1 | 6 | AI6
| Резерв | A1 | 6 | AI7
| Резерв | A1 | 6 | AI8
OPC7084.1 | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены "Пожар" N1 в помещении ЗРУ (214) | A1 | 7 | AI1
OPC7081.1 | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Пожар!" N1 в помещении ЗРУ (214) | A1 | 7 | AI2
OPC7084.4 | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены "Пожар" N4 в помещении ЗРУ (214) | A1 | 7 | AI3
OPC7081.4 | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Пожар!" N4 в помещении ЗРУ (214) | A1 | 7 | AI4
OPC7084.2 | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены "Пожар" N2 в помещении ЗРУ (214) | A1 | 7 | AI5
OPC7081.2 | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Пожар!" N2 в помещении ЗРУ (214) | A1 | 7 | AI6
OPC7044.1 | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены "Пожар" N1 на площадке подпорной насосной станции (004) | A1 | 7 | AI7
| Резерв | A1 | 7 | AI8
CSC01_1 | Общая неисправность системы питания ПТ-2.УСО.1 | A1 | 8 | DI1
CSC02_1 | Неисправность оборудования питания (основной канал) ПТ-2.УСО.1 | A1 | 8 | DI2
CSC03_1 | Наличие напряжения на вводе №1 (220В) ПТ-2.УСО.1 | A1 | 8 | DI3
CSC04_1 | Исправность УЗИП Z1 ПТ-2.УСО.1 | A1 | 8 | DI4
CSC05_1 | Наличие напряжения на распределительной шине ввод 1 ПТ-2.УСО.1 | A1 | 8 | DI5
CSC06_1 | Наличие напряжения на вводе 1 АВР вентиляции ПТ-2.УСО.1 | A1 | 8 | DI6
CSC07_1 | Наличие напряжения на клеммном блоке X1 вентиляции ПТ-2.УСО.1 | A1 | 8 | DI7
CSC08_1 | Наличие напряжения на вводе БП G1 ПТ-2.УСО.1 | A1 | 8 | DI8
CSC09_1 | Наличие напряжения на вводе БП G5 ПТ-2.УСО.1 | A1 | 8 | DI9
CSC10_1 | Наличие напряжения на выходе БП G1 ПТ-2.УСО.1 | A1 | 8 | DI10
CSC11_1 | Исправность БП G1 ПТ-2.УСО.1 | A1 | 8 | DI11
CSC12_1 | Исправность ИБП G2 ПТ-2.УСО.1 | A1 | 8 | DI12 | Исправлено на "Исправность ИБП G2 ПТ-2.УСО.1"
CSC13_1 | Переход на батарею ИБП G2 ПТ-2.УСО.1 | A1 | 8 | DI13
CSC14_1 | Батарея разряжена ИБП G2 ПТ-2.УСО.1 | A1 | 8 | DI14
CSC15_1 | Наличие напряжения на выходе БП G5 ПТ-2.УСО.1 | A1 | 8 | DI15
CSC16_1 | Исправность БП G5 ПТ-2.УСО.1 | A1 | 8 | DI16
CSC17_1 | Исправность ИБП G6 ПТ-2.УСО.1 | A1 | 8 | DI17 | Исправлено на "Исправность ИБП G6 ПТ-2.УСО.1"
CSC18_1 | Переход на батарею ИБП G6 ПТ-2.УСО.1 | A1 | 8 | DI18
CSC19_1 | Батарея разряжена ИБП G6 ПТ-2.УСО.1 | A1 | 8 | DI19
CSC20_1 | Наличие напряжения на выходе ИБП G2 ПТ-2.УСО.1 | A1 | 8 | DI20
CSC21_1 | Наличие напряжения на выходе ИБП G6 ПТ-2.УСО.1 | A1 | 8 | DI21
CSC22_1 | Исправность предохранителей клеммного блока 1X1 ПТ-2.УСО.1 | A1 | 8 | DI22
| Резерв | A1 | 8 | DI23
CSC24_1 | Исправность предохранителей внешней цепи питания группа 1 ПТ-2.УСО.1 | A1 | 8 | DI24
| Резерв | A1 | 8 | DI25
CSC26_1 | Низкий уровень сопротивления изоляции полевых цепей KR1 ПТ-2.УСО.1 | A1 | 8 | DI26
| Резерв | A1 | 8 | DI27
| Резерв | A1 | 8 | DI28
| Резерв | A1 | 8 | DI29
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_0X1_1 | Резерв | A1 | 8 | DI30
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_0X1_2 | Резерв | A1 | 8 | DI31
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_0X1_3 | Резерв | A1 | 8 | DI32
PPC708.8 | Срабатывание шлейфов ПС в смежных помещениях с ЗРУ (214) - включить сирену. Сигнал из ПС | A1 | 9 | DI1
| Резерв | A1 | 9 | DI2
| Резерв | A1 | 9 | DI3
| Резерв | A1 | 9 | DI4
| Резерв | A1 | 9 | DI5
| Резерв | A1 | 9 | DI6
OKC66a | Задвижка №66а.Сигнал от КВО | A1 | 9 | DI7
CKC66a | Задвижка №66а.Cигнал от КВЗ | A1 | 9 | DI8
ODC66a | Задвижка №66а.Сигнал от МПО | A1 | 9 | DI9
CDC66a | Задвижка №66а.Сигнал от МПЗ | A1 | 9 | DI10
MCO66a | Задвижка №66а.Сигнал от ВММО | A1 | 9 | DI11
MCC66a | Задвижка №66а.Сигнал от ВММЗ | A1 | 9 | DI12
EC66a | Задвижка №66а.Контроль наличия напряжения | A1 | 9 | DI13
OFC66a | Задвижка №66а.Исправность цепи открытия | A1 | 9 | DI14
CFC66a | Задвижка №66а.Исправность цепи закрытия | A1 | 9 | DI15
OKCr.2.1 | Задвижка №r.2.1 (резерв).Сигнал от КВО | A1 | 9 | DI16
CKCr.2.1 | Задвижка №r.2.1 (резерв).Сигнал от КВЗ | A1 | 9 | DI17
ODCr.2.1 | Задвижка №r.2.1 (резерв).Cигнал от МПО | A1 | 9 | DI18
CDCr.2.1 | Задвижка №r.2.1 (резерв).Сигнал от МПЗ | A1 | 9 | DI19
MCOr.2.1 | Задвижка №r.2.1 (резерв).Сигнал от ВММО | A1 | 9 | DI20
MCCr.2.1 | Задвижка №r.2.1 (резерв).Сигнал от ВММЗ | A1 | 9 | DI21
ECr.2.1 | Задвижка №r.2.1 (резерв).Контроль наличия напряжения | A1 | 9 | DI22
OFCr.2.1 | Задвижка №r.2.1 (резерв).Исправность цепи открытия | A1 | 9 | DI23
CFCr.2.1 | Задвижка №r.2.1 (резерв).Исправность цепи закрытия | A1 | 9 | DI24
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_0X1_4 | Резерв | A1 | 9 | DI25
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_0X1_5 | Резерв | A1 | 9 | DI26
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_0X1_6 | Резерв | A1 | 9 | DI27
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_0X1_7 | Резерв | A1 | 9 | DI28
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_0X1_8 | Резерв | A1 | 9 | DI29
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_0X1_9 | Резерв | A1 | 9 | DI30
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_0X1_10 | Резерв | A1 | 9 | DI31
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_0X1_11 | Резерв | A1 | 9 | DI32
BB7014.1 | Сирена "Пожар" N1 в насосном зале здания магистральной насосной (003) - включить | A1 | 10 | DO1
BB7011.1 | Табло "Пена-не входить!" N1 в насосном зале здания магистральной насосной (003) - включить | A1 | 10 | DO2
BB7012.1 | Табло "Автоматическое пожаротушение отключено" N1 в насосном зале здания магистральной насосной (003) - включить | A1 | 10 | DO3
BB7014.3 | Сирена "Пожар" N3 в насосном зале здания магистральной насосной (003) - включить | A1 | 10 | DO4
BB7013.1 | Табло "Пена-уходи!" N1 в насосном зале здания магистральной насосной (003) - включить | A1 | 10 | DO5
BB7021.1 | Табло "Пена-не входить!" в маслоприямке здания магистральной насосной (003) - включить | A1 | 10 | DO6
BB7022.1 | Табло "Автоматическое пожаротушение отключено" в маслоприямке здания магистральной насосной (003) - включить | A1 | 10 | DO7
BB7023.1 | Табло "Пена-уходи!" в маслоприямке здания магистральной насосной (003) - включить | A1 | 10 | DO8
BB7034.1 | Сирена "Пожар" N1 в электрозале магистральной насосной (003) - включить | A1 | 10 | DO9
BB7031.1 | Табло "Пожар!" N1 в электрозале магистральной насосной (003) - включить | A1 | 10 | DO10
BB7034.3 | Сирена "Пожар" N3 в электрозале магистральной насосной (003) - включить | A1 | 10 | DO11
BB7031.3 | Табло "Пожар!" N3 в электрозале магистральной насосной (003) - включить | A1 | 10 | DO12
| Резерв | A1 | 10 | DO13
| Резерв | A1 | 10 | DO14
BB7084.1 | Сирена "Пожар" N1 в помещении ЗРУ (214) - включить | A1 | 10 | DO15
BB7081.1 | Табло "Пожар!" N1 в помещении ЗРУ (214) - включить | A1 | 10 | DO16
BB7084.4 | Сирена "Пожар" N4 в помещении ЗРУ (214) - включить | A1 | 10 | DO17
BB7081.4 | Табло "Пожар!" N4 в помещении ЗРУ (214) - включить | A1 | 10 | DO18
BB7084.2 | Сирена "Пожар" N2 в помещении ЗРУ (214) - включить | A1 | 10 | DO19
BB7081.2 | Табло "Пожар!" N2 в помещении ЗРУ (214) - включить | A1 | 10 | DO20
BB7044.1 | Сирена "Пожар" N1 на площадке подпорной насосной станции (004) - включить | A1 | 10 | DO21
| Резерв | A1 | 10 | DO22
DB701.7 | Пожар в насосном зале здания магистральной насосной (003). Сигнал в ПС | A1 | 10 | DO23
DB702.7 | Пожар в маслоприямке здания магистральной насосной (003). Сигнал в ПС | A1 | 10 | DO24
DB703.7 | Пожар в электрозале здания магистральной насосной (003). Сигнал в ПС | A1 | 10 | DO25
DB704.7 | Пожар на площадке подпорной насосной станции (004). Сигнал в ПС | A1 | 10 | DO26
DB708.7 | Пожар в ЗРУ (214). Сигнал в ПС | A1 | 10 | DO27
DB711.10 | Пожар в помещении аппаратной здания ЗРУ, КТП (214) (подача команды на включение алгоритма защиты по пожару в помещении аппаратной здания ЗРУ, КТП (214) с АРМ МПСА ПТ). Сигнал в АГТ | A1 | 10 | DO28
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_0X2_1 | Резерв | A1 | 10 | DO29
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_0X2_2 | Резерв | A1 | 10 | DO30
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_0X2_3 | Резерв | A1 | 10 | DO31
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_0X2_4 | Резерв | A1 | 10 | DO32
DB701.3 | Пожар в насосном зале здания магистральной насосной (003). Сигнал в АСУ ТП МНС-2 | A1 | 11 | DO1
DB702.3 | Пожар в маслоприямке здания магистральной насосной (003.2). Сигнал в АСУ ТП МНС-2 | A1 | 11 | DO2
DB703.3 | Пожар в электрозале здания магистральной насосной (003.2). Сигнал в АСУ ТП МНС-2 | A1 | 11 | DO3
DB704.3 | Пожар на площадке подпорной насосной станции (004). Сигнал в АСУ ТП МНС-2 | A1 | 11 | DO4
DB708.3 | Пожар в ЗРУ (214). Сигнал в АСУ ТП МНС-2 | A1 | 11 | DO5
DB711.3 | Пожар в помещении аппаратной здания ЗРУ, КТП (214). Сигнал в АСУ ТП МНС-2 | A1 | 11 | DO6
DB701.5 | Пожар в насосном зале здания магистральной насосной (003.2). Сигнал в АСУ ТП ПНС-2 | A1 | 11 | DO7
DB702.5 | Пожар в маслоприямке здания магистральной насосной (003.2). Сигнал в АСУ ТП ПНС-2 | A1 | 11 | DO8
DB703.5 | Пожар в электрозале здания магистральной насосной (003.2). Сигнал в АСУ ТП ПНС-2 | A1 | 11 | DO9
DB704.5 | Пожар на площадке подпорной насосной станции (004). Сигнал в АСУ ТП ПНС-2 | A1 | 11 | DO10
DB708.5 | Пожар в ЗРУ (214). Сигнал в АСУ ТП ПНС-2 | A1 | 11 | DO11
DB711.5 | Пожар в помещении аппаратной здания ЗРУ, КТП (214). Сигнал в АСУ ТП ПНС-2 | A1 | 11 | DO12
| Резерв | A1 | 11 | DO13
| Резерв | A1 | 11 | DO14
| Резерв | A1 | 11 | DO15
| Резерв | A1 | 11 | DO16
DB701.11 | Пожар в насосном зале здания магистральной насосной (003). Сигнал в АСУ ТП НПС-1 и РП (УСО 4.2) | A1 | 11 | DO17
DB702.11 | Пожар в маслоприямке здания магистральной насосной (003.2). Сигнал в АСУ ТП НПС-1 и РП (УСО 4.2) | A1 | 11 | DO18
DB703.11 | Пожар в электрозале здания магистральной насосной (003.2). Сигнал в АСУ ТП НПС-1 и РП (УСО 4.2) | A1 | 11 | DO19
DB704.11 | Пожар на площадке подпорной насосной станции (004). Сигнал в АСУ ТП НПС-1 и РП (УСО 4.2) | A1 | 11 | DO20
DB708.11 | Пожар в ЗРУ (214). Сигнал в АСУ ТП НПС-1 и РП (УСО 4.2) | A1 | 11 | DO21
DB711.11 | Пожар в помещении аппаратной здания ЗРУ, КТП (214). Сигнал в АСУ ТП НПС-1 и РП (УСО 4.2) | A1 | 11 | DO22
DB701.21 | Пожар в насосном зале здания магистральной насосной (003). Сигнал в АСУ ПТ НПС-1 и РП (КТС-2000) | A1 | 11 | DO23
DB702.21 | Пожар в маслоприямке здания магистральной насосной (003). Сигнал в АСУ ПТ НПС-1 и РП (КТС-2000) | A1 | 11 | DO24
DB703.21 | Пожар в электрозале здания магистральной насосной (003). Сигнал в АСУ ПТ НПС-1 и РП (КТС-2000) | A1 | 11 | DO25
DB704.21 | Пожар на площадке подпорной насосной станции (004). Сигнал в АСУ ПТ НПС-1 и РП (КТС-2000) | A1 | 11 | DO26
DB708.21 | Пожар в ЗРУ (214). Сигнал в АСУ ПТ НПС-1 и РП (КТС-2000) | A1 | 11 | DO27
DB711.21 | Пожар в помещении аппаратной здания ЗРУ, КТП (214). Сигнал в АСУ ПТ НПС-1 и РП (КТС-2000) | A1 | 11 | DO28
| Резерв | A1 | 11 | DO29
| Резерв | A1 | 11 | DO30
| Резерв | A1 | 11 | DO31
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_0X2_5 | Резерв | A1 | 11 | DO32
DOB66a | Задвижка №66а.Команда на открытие | A1 | 12 | DO1
DKB66a | Задвижка №66а.Команда на закрытие | A1 | 12 | DO2
DCB66a | Задвижка №66а.Команда на остановку | A1 | 12 | DO3
DOBr.2.1 | Задвижка №r.2.1 (резерв).Команда на открытие | A1 | 12 | DO4
DKBr.2.1 | Задвижка №r.2.1 (резерв).Команда на закрытие | A1 | 12 | DO5
DCBr.2.1 | Задвижка №r.2.1 (резерв).Команда на остановку | A1 | 12 | DO6
BB703.1 | Сброс шлейфа "Пожар". Электрозал здания магистральной насосной (003). Шлейф 1 | A1 | 12 | DO7
BB708.1 | Сброс шлейфа "Пожар". Помещение ЗРУ (214). Шлейф 1 | A1 | 12 | DO8
BB703.3 | Сброс шлейфа "Пожар". Электрозал здания магистральной насосной (003). Шлейф 3 | A1 | 12 | DO9
BB708.3 | Сброс шлейфа "Пожар". Помещение ЗРУ (214). Шлейф 3 | A1 | 12 | DO10
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_0X2_6 | Резерв | A1 | 12 | DO11
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_0X2_7 | Резерв | A1 | 12 | DO12
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_0X2_8 | Резерв | A1 | 12 | DO13
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_0X2_9 | Резерв | A1 | 12 | DO14
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_0X2_10 | Резерв | A1 | 12 | DO15
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_0X2_11 | Резерв | A1 | 12 | DO16
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_0X2_12 | Резерв | A1 | 12 | DO17
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_0X2_13 | Резерв | A1 | 12 | DO18
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_0X2_14 | Резерв | A1 | 12 | DO19
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_0X2_15 | Резерв | A1 | 12 | DO20
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_0X2_16 | Резерв | A1 | 12 | DO21
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_0X2_17 | Резерв | A1 | 12 | DO22
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_0X2_18 | Резерв | A1 | 12 | DO23
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_0X2_19 | Резерв | A1 | 12 | DO24
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_0X2_20 | Резерв | A1 | 12 | DO25
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_0X2_21 | Резерв | A1 | 12 | DO26
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_0X2_22 | Резерв | A1 | 12 | DO27
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_0X2_23 | Резерв | A1 | 12 | DO28
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_0X2_24 | Резерв | A1 | 12 | DO29
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_0X2_25 | Резерв | A1 | 12 | DO30
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_0X2_26 | Резерв | A1 | 12 | DO31
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_0X2_27 | Резерв | A1 | 12 | DO32
| Обмен данными с насосным залом. Шлейф 1 | A1 | 13 | 1
| Обмен данными с маслоприямком МНС. Шлейф 1 | A1 | 13 | 2
| Обмен данными с ПНС. Шлейф 1 | A1 | 13 | 3
| Обмен данными с панелью сигнализации в насосной станции пожаротушения (351) | A1 | 13 | 4
| Резерв | A1 | 14 | 1
| Резерв | A1 | 14 | 2
| Резерв | A1 | 14 | 3
| Резерв | A1 | 14 | 4
DC703.2 | Электрозал здания магистральной насосной (003). Пожар. Шлейф 2 | A2 | 3 | AI1
| Резерв | A2 | 3 | AI2
DC708.2 | Помещение ЗРУ (214). Пожар. Шлейф 2 | A2 | 3 | AI3
| Резерв | A2 | 3 | AI4
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_A2.3_21 |  | A2 | 3 | AI5
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_A2.3_25 |  | A2 | 3 | AI6
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_A2.3_30 |  | A2 | 3 | AI7
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_A2.3_34 |  | A2 | 3 | AI8
KKT701.2 | Запуск системы тушения пожара в насосном зале здания магистральной насосной (003). Кнопка пуска N2 | A2 | 4 | AI1
KKT703.2 | Запуск системы оповещения о пожаре в электрозале магистральной насосной (003). Кнопка пуска N2 | A2 | 4 | AI2
KKT704.2 | Запуск системы оповещения о пожаре на площадке подпорной насосной станции (004). Кнопка пуска N2 | A2 | 4 | AI3
KKT704.4 | Запуск системы оповещения о пожаре на площадке подпорной насосной станции (004). Кнопка пуска N4 | A2 | 4 | AI4
KKT708.2 | Запуск системы оповещения о пожаре в помещении ЗРУ (214). Кнопка пуска N2 | A2 | 4 | AI5
| Резерв | A2 | 4 | AI6
| Резерв | A2 | 4 | AI7
| Резерв | A2 | 4 | AI8
DC703.4 | Электрозал здания магистральной насосной (003). Пожар. Шлейф 4 | A2 | 5 | AI1
OPC7014.2 | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены "Пожар" N2 в насосном зале здания магистральной насосной (003) | A2 | 5 | AI2
OPC7011.2 | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Пена-не входить!" N2 в насосном зале здания магистральной насосной (003) | A2 | 5 | AI3
OPC7012.2 | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Автоматическое пожаротушение отключено" N2 в насосном зале здания магистральной насосной (003) | A2 | 5 | AI4
OPC7014.4 | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены "Пожар" N4 в насосном зале здания магистральной насосной (003) | A2 | 5 | AI5
OPC7013.2 | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Пена-уходи!" N2 в насосном зале здания магистральной насосной (003) | A2 | 5 | AI6
OPC7034.2 | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены "Пожар" N2 в электрозале магистральной насосной (003) | A2 | 5 | AI7
OPC7031.2 | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Пожар!" N2 в электрозале магистральной насосной (003) | A2 | 5 | AI8
OPC7034.4 | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены "Пожар" N4 в электрозале магистральной насосной (003) | A2 | 6 | AI1
OPC7031.4 | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Пожар!" N4 в электрозале магистральной насосной (003) | A2 | 6 | AI2
| Резерв | A2 | 6 | AI3
| Резерв | A2 | 6 | AI4
OPC7084.5 | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены "Пожар" N5 в помещении ЗРУ (214) | A2 | 6 | AI5
OPC7081.5 | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Пожар!" N5 в помещении ЗРУ (214) | A2 | 6 | AI6
OPC7084.3 | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены "Пожар" N3 в помещении ЗРУ (214) | A2 | 6 | AI7
OPC7081.3 | Обрыв или КЗ соединительных линий табло "Пожар!" N3 в помещении ЗРУ (214) | A2 | 6 | AI8
| Резерв | A2 | 7 | AI1
| Резерв | A2 | 7 | AI2
OPC7044.2 | Обрыв или КЗ соединительных линий сирены "Пожар" N2 на площадке подпорной насосной станции (004) | A2 | 7 | AI3
| Резерв | A2 | 7 | AI4
DC708.4 | Помещение ЗРУ (214). Пожар. Шлейф 4 | A2 | 7 | AI5
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_A2.7_25 |  | A2 | 7 | AI6
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_A2.7_30 |  | A2 | 7 | AI7
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_A2.7_34 |  | A2 | 7 | AI8
CSC33_1 | Неисправность оборудования питания (резервный канал). ПТ-2.УСО.1 | A2 | 8 | DI1
| Резерв | A2 | 8 | DI2
CSC35_1 | Наличие напряжения на вводе №2 (220В) ПТ-2.УСО.1 | A2 | 8 | DI3
CSC36_1 | Исправность УЗИП Z2 ПТ-2.УСО.1 | A2 | 8 | DI4
CSC37_1 | Наличие напряжения на распределительной шине ввод 2 ПТ-2.УСО.1 | A2 | 8 | DI5
CSC38_1 | Наличие напряжения на вводе 2 АВР вентиляции ПТ-2.УСО.1 | A2 | 8 | DI6 | Исправлено на CSC38_01
CSC39_1 | Наличие напряжения на клеммном блоке X2 освещения ПТ-2.УСО.1 | A2 | 8 | DI7 | Исправлено на "Наличие напряжения на клеммном блоке X2 освещения ПТ-2.УСО.1"
CSC40_1 | Наличие напряжения на вводе БП G3 ПТ-2.УСО.1 | A2 | 8 | DI8
CSC41_1 | Наличие напряжения на вводе БП G7 ПТ-2.УСО.1 | A2 | 8 | DI9
CSC42_1 | Наличие напряжения на выходе БП G3 ПТ-2.УСО.1 | A2 | 8 | DI10
CSC43_1 | Исправность БП G3 ПТ-2.УСО.1 | A2 | 8 | DI11 | Исправлено на "Исправность БП G3 ПТ-2.УСО.1"
CSC44_1 | Исправность ИБП G4 ПТ-2.УСО.1 | A2 | 8 | DI12 | Исправлено на "Исправность ИБП G4 ПТ-2.УСО.1"
CSC45_1 | Переход на батарею ИБП G4 ПТ-2.УСО.1 | A2 | 8 | DI13
CSC46_1 | Батарея разряжена ИБП G4 ПТ-2.УСО.1 | A2 | 8 | DI14
CSC47_1 | Наличие напряжения на выходе БП G7 ПТ-2.УСО.1 | A2 | 8 | DI15
CSC48_1 | Исправность БП G7 ПТ-2.УСО.1 | A2 | 8 | DI16
CSC49_1 | Исправность ИБП G8 ПТ-2.УСО.1 | A2 | 8 | DI17
CSC50_1 | Переход на батарею ИБП G8 ПТ-2.УСО.1 | A2 | 8 | DI18
CSC51_1 | Батарея разряжена ИБП G8 ПТ-2.УСО.1 | A2 | 8 | DI19
CSC52_1 | Наличие напряжения на выходе ИБП G4 ПТ-2.УСО.1 | A2 | 8 | DI20
CSC53_1 | Наличие напряжения на выходе ИБП G8 ПТ-2.УСО.1 | A2 | 8 | DI21
CSC54_1 | Исправность предохранителей клеммного блока 1X2 ПТ-2.УСО.1 | A2 | 8 | DI22
| Резерв | A2 | 8 | DI23
CSC55_1 | Исправность предохранителей внешней цепи питания группа 2 ПТ-2.УСО.1 | A2 | 8 | DI24
| Резерв | A2 | 8 | DI25
CSC58_1 | Двери шкафа ПТ-2.УСО.1 открыты | A2 | 8 | DI26
| Резерв | A2 | 8 | DI27
| Резерв | A2 | 8 | DI28
| Резерв | A2 | 8 | DI29
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_0X1_12 | Резерв | A2 | 8 | DI30
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_0X1_13 | Резерв | A2 | 8 | DI31
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_0X1_14 | Резерв | A2 | 8 | DI32
| Резерв | A2 | 9 | DI1
| Резерв | A2 | 9 | DI2
| Резерв | A2 | 9 | DI3
| Резерв | A2 | 9 | DI4
| Резерв | A2 | 9 | DI5
| Резерв | A2 | 9 | DI6
OKC67 | Задвижка №67.Сигнал от КВО | A2 | 9 | DI7
CKC67 | Задвижка №67.Сигнал от КВЗ | A2 | 9 | DI8
ODC67 | Задвижка №67.Cигнал от МПО | A2 | 9 | DI9
CDC67 | Задвижка №67.Сигнал от МПЗ | A2 | 9 | DI10
MC67 | Задвижка №67.Сработала муфта | A2 | 9 | DI11
OPC67 | Задвижка №67.Авария привода | A2 | 9 | DI12
EC67 | Задвижка №67.Контроль наличия напряжения | A2 | 9 | DI13
OFC67 | Задвижка №67.Исправность цепи открытия | A2 | 9 | DI14
CFC67 | Задвижка №67.Исправность цепи закрытия | A2 | 9 | DI15
OKCr.2.2 | Задвижка №r.2.2 (резерв).Сигнал от КВО | A2 | 9 | DI16
CKCr.2.2 | Задвижка №r.2.2 (резерв).Сигнал от КВЗ | A2 | 9 | DI17
ODCr.2.2 | Задвижка №r.2.2 (резерв).Cигнал от МПО | A2 | 9 | DI18
CDCr.2.2 | Задвижка №r.2.2 (резерв).Сигнал от МПЗ | A2 | 9 | DI19
MCr.2.2 | Задвижка №r.2.2 (резерв).Сработала муфта | A2 | 9 | DI20
OPCr.2.2 | Задвижка №r.2.2 (резерв).Авария привода | A2 | 9 | DI21
ECr.2.2 | Задвижка №r.2.2 (резерв).Контроль наличия напряжения | A2 | 9 | DI22
OFCr.2.2 | Задвижка №r.2.2 (резерв).Исправность цепи открытия | A2 | 9 | DI23
CFCr.2.2 | Задвижка №r.2.2 (резерв).Исправность цепи закрытия | A2 | 9 | DI24
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_0X1_15 | Резерв | A2 | 9 | DI25
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_0X1_16 | Резерв | A2 | 9 | DI26
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_0X1_17 | Резерв | A2 | 9 | DI27
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_0X1_18 | Резерв | A2 | 9 | DI28
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_0X1_19 | Резерв | A2 | 9 | DI29
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_0X1_20 | Резерв | A2 | 9 | DI30
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_0X1_21 | Резерв | A2 | 9 | DI31
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_0X1_22 | Резерв | A2 | 9 | DI32
BB703.2 | Сброс шлейфа "Пожар". Электрозал здания магистральной насосной (003). Шлейф 2 | A2 | 10 | D026
| Резерв | A2 | 10 | D027
BB703.4 | Сброс шлейфа "Пожар". Электрозал здания магистральной насосной (003). Шлейф 4 | A2 | 10 | D030
BB7014.2 | Сирена "Пожар" N2 в насосном зале здания магистральной насосной (003) - включить | A2 | 10 | DO1
BB7011.2 | Табло "Пена-не входить!" N2 в насосном зале здания магистральной насосной (003) - включить | A2 | 10 | DO2
BB7012.2 | Табло "Автоматическое пожаротушение отключено" N2 в насосном зале здания магистральной насосной (003) - включить | A2 | 10 | DO3
BB7014.4 | Сирена "Пожар" N4 в насосном зале здания магистральной насосной (003) - включить | A2 | 10 | DO4
BB7013.2 | Табло "Пена-уходи!" N2 в насосном зале здания магистральной насосной (003) - включить | A2 | 10 | DO5
BB7034.2 | Сирена "Пожар" N2 в электрозале магистральной насосной (003) - включить | A2 | 10 | DO6
BB7031.2 | Табло "Пожар!" N2 в электрозале магистральной насосной (003) - включить | A2 | 10 | DO7
BB7034.4 | Сирена "Пожар" N4 в электрозале магистральной насосной (003) - включить | A2 | 10 | DO8
BB7031.4 | Табло "Пожар!" N4 в электрозале магистральной насосной (003) - включить | A2 | 10 | DO9
| Резерв | A2 | 10 | DO10
| Резерв | A2 | 10 | DO11
BB7084.5 | Сирена "Пожар" N5 в помещении ЗРУ (214) - включить | A2 | 10 | DO12
BB7081.5 | Табло "Пожар!" N5 в помещении ЗРУ (214) - включить | A2 | 10 | DO13
BB7084.3 | Сирена "Пожар" N3 в помещении ЗРУ (214) - включить | A2 | 10 | DO14
BB7081.3 | Табло "Пожар!" N3 в помещении ЗРУ (214) - включить | A2 | 10 | DO15
| Резерв | A2 | 10 | DO16
| Резерв | A2 | 10 | DO17
BB7044.2 | Сирена "Пожар" N2 на площадке подпорной насосной станции (004) - включить | A2 | 10 | DO18
| Резерв | A2 | 10 | DO19
DOB67 | Задвижка №67.Команда на открытие | A2 | 10 | DO20
DKB67 | Задвижка №67.Команда на закрытие | A2 | 10 | DO21
DCB67 | Задвижка №67.Команда на остановку | A2 | 10 | DO22
DOBr.2.2 | Задвижка №r.2.2 (резерв).Команда на открытие | A2 | 10 | DO23
DKBr.2.2 | Задвижка №r.2.2 (резерв).Команда на закрытие | A2 | 10 | DO24
DCBr.2.2 | Задвижка №r.2.2 (резерв).Команда на остановку | A2 | 10 | DO25
BB708.2 | Сброс шлейфа "Пожар". Помещение ЗРУ (214). Шлейф 2 | A2 | 10 | DO28
| Резерв | A2 | 10 | DO29
BB708.4 | Сброс шлейфа "Пожар". Помещение ЗРУ (214). Шлейф 4 | A2 | 10 | DO31
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.УСО.1_0X2_29 | Резерв | A2 | 10 | DO32
| Обмен данными с насосным залом. Шлейф 2 | A2 | 11 | 1
| Обмен данными с маслоприямком МНС. Шлейф 2 | A2 | 11 | 2
| Обмен по интерфейсу с подпорной насосной станцией (004). Шлейф №2 | A2 | 11 | 3
| Резерв | A2 | 11 | 4