## Для программистов
| ПТ-2.КЦ |  |  | 17.04.19
Идентификатор | Наименование сигнала | № Корзины | № модуля в корзине | № канала в модуле
1 | 2 | 3 | 4 | 5
CST01_01 | Температура воздуха в шкафу ПТ-2.КЦ | A3 | 3 | AI1
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.КЦ_A3.3_7 |  | A3 | 3 | AI2
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.КЦ_A3.3_12 |  | A3 | 3 | AI3
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.КЦ_A3.3_16 |  | A3 | 3 | AI4
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.КЦ_A3.3_21 |  | A3 | 3 | AI5
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.КЦ_A3.3_25 |  | A3 | 3 | AI6
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.КЦ_A3.3_30 |  | A3 | 3 | AI7
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.КЦ_A3.3_34 |  | A3 | 3 | AI8
CSC01_01 | Общая неисправность системы питания ПТ-2.КЦ | A3 | 4 | DI1
CSC02_01 | Неисправность оборудования питания (основной канал) ПТ-2.КЦ | A3 | 4 | DI2
CSC03_01 | Наличие напряжения на вводе №1 (220В) ПТ-2.КЦ | A3 | 4 | DI3
CSC04_01 | Исправность УЗИП Z1 ПТ-2.КЦ | A3 | 4 | DI4
CSC05_01 | Наличие напряжения на распределительной шине ввод 1 ПТ-2.КЦ | A3 | 4 | DI5
CSC06_01 | Наличие напряжения на вводе 1 АВР вентиляции ПТ-2.КЦ | A3 | 4 | DI6
CSC07_01 | Наличие напряжения на клеммном блоке X1 вентиляции ПТ-2.КЦ | A3 | 4 | DI7
CSC08_01 | Наличие напряжения на клеммном блоке X1.1 вентиляции ПТ-2.КЦ | A3 | 4 | DI8
CSC09_01 | Наличие напряжения на вводе 1 АРМ оператора (рез.) ПТ-2.КЦ | A3 | 4 | DI9 | Исправлено на "Наличие напряжения на вводе 1 АРМ оператора (рез.) ПТ-2.КЦ"
CSC10_01 | Наличие напряжения на вводе БП G1 ПТ-2.КЦ | A3 | 4 | DI10
CSC11_01 | Наличие напряжения на выходе БП G1 ПТ-2.КЦ | A3 | 4 | DI11
CSC12_01 | Исправность БП G1 ПТ-2.КЦ | A3 | 4 | DI12
CSC13_01 | Исправность ИБП G2 ПТ-2.КЦ | A3 | 4 | DI13
CSC14_01 | Переход на батарею ИБП G2 ПТ-2.КЦ | A3 | 4 | DI14
CSC15_01 | Батарея разряжена ИБП G2 ПТ-2.КЦ | A3 | 4 | DI15
CSC16_01 | Наличие напряжения на выходе ИБП G2 ПТ-2.КЦ | A3 | 4 | DI16
| Резерв | A3 | 4 | DI17
| Резерв | A3 | 4 | DI18
| Резерв | A3 | 4 | DI19
CSC20_01 | Наличие напряжения на коммутаторе A5 ПТ-2.КЦ | A3 | 4 | DI20
CSC21_01 | Исправность сети коммутатора A5 ПТ-2.КЦ | A3 | 4 | DI21
CSC22_01 | Исправность предохранителей клеммного блока 1X1 ПТ-2.КЦ | A3 | 4 | DI22
| Резерв | A3 | 4 | DI23
| Резерв | A3 | 4 | DI24
| Резерв | A3 | 4 | DI25
| Резерв | A3 | 4 | DI26
| Резерв | A3 | 4 | DI27
| Резерв | A3 | 4 | DI28
| Резерв | A3 | 4 | DI29
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.КЦ_0X1_1 | Резерв | A3 | 4 | DI30
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.КЦ_0X1_2 | Резерв | A3 | 4 | DI31
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.КЦ_0X1_3 | Резерв | A3 | 4 | DI32
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.КЦ_7XT1_1 | Обмен информацией между шкафами ПТ-2.КЦ и МНС-2.КЦ | A3 | 5 | 1
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.КЦ_7XT2_1 | Обмен информацией между шкафами ПТ-2.КЦ и ПНС-2.КЦ | A3 | 5 | 2
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.КЦ_7XT3_1 | Обмен информацией между шкафами ПТ-2.КЦ и АСУ ПТ НПС-1 и РП (КТС-2000) | A3 | 5 | 3
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.КЦ_7XT4_1 | Резерв | A3 | 5 | 4
CSC33_01 | Неисправность оборудования питания (резервный канал) ПТ-2.КЦ | A4 | 3 | DI1
| Резерв | A4 | 3 | DI2
CSC35_01 | Наличие напряжения на вводе №2 (220В) ПТ-2.КЦ | A4 | 3 | DI3
CSC36_01 | Исправность УЗИП Z2 ПТ-2.КЦ | A4 | 3 | DI4
CSC37_01 | Наличие напряжения на распределительной шине ввод 2 ПТ-2.КЦ | A4 | 3 | DI5
CSC38_01 | Наличие напряжения на вводе 2 АВР вентиляции ПТ-2.КЦ | A4 | 3 | DI6
CSC39_01 | Наличие напряжения на клеммном блоке X2 освещения ПТ-2.КЦ | A4 | 3 | DI7
CSC40_01 | Наличие напряжения на вводе 2 АРМ оператора (рез.) ПТ-2.КЦ | A4 | 3 | DI8 | Исправлено на "Наличие напряжения на вводе 2 АРМ оператора (рез.) ПТ-2.КЦ"
CSC41_01 | Наличие напряжения на вводе БП G3 ПТ-2.КЦ | A4 | 3 | DI9
CSC42_01 | Наличие напряжения на выходе БП G3 ПТ-2.КЦ | A4 | 3 | DI10
CSC43_01 | Исправность БП G3 ПТ-2.КЦ | A4 | 3 | DI11
CSC44_01 | Исправность ИБП G4 ПТ-2.КЦ | A4 | 3 | DI12
CSC45_01 | Переход на батарею ИБП G4 ПТ-2.КЦ | A4 | 3 | DI13
CSC46_01 | Батарея разряжена ИБП G4 ПТ-2.КЦ | A4 | 3 | DI14
CSC47_01 | Наличие напряжения на выходе ИБП G4 ПТ-2.КЦ | A4 | 3 | DI15
| Резерв | A4 | 3 | DI16
| Резерв | A4 | 3 | DI17
| Резерв | A4 | 3 | DI18
| Резерв | A4 | 3 | DI19
CSC52_01 | Наличие напряжения на коммутаторе A6 ПТ-2.КЦ | A4 | 3 | DI20
CSC53_01 | Исправность сети коммутатора A6 ПТ-2.КЦ | A4 | 3 | DI21
CSC54_01 | Исправность предохранителей клеммного блока 1X2 ПТ-2.КЦ | A4 | 3 | DI22
| Резерв | A4 | 3 | DI23
| Резерв | A4 | 3 | DI24
| Резерв | A4 | 3 | DI25
CSC58_01 | Двери шкафа ПТ-2.КЦ открыты | A4 | 3 | DI26
| Резерв | A4 | 3 | DI27
| Резерв | A4 | 3 | DI28
| Резерв | A4 | 3 | DI29
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.КЦ_0X1_5 | Резерв | A4 | 3 | DI30
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.КЦ_0X1_6 | Резерв | A4 | 3 | DI31
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.КЦ_0X1_7 | Резерв | A4 | 3 | DI32
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.КЦ_7XT5_1 | Резерв | A4 | 4 | 1
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.КЦ_7XT6_1 | Обмен информацией между шкафами ПТ-2.КЦ и ЦК НПС-1 и РП УСО4.1 | A4 | 4 | 2
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.КЦ_7XT7_1 | Резерв | A4 | 4 | 3
_ЗРУ, КТП (214).Аппаратная НПС-2_Шкаф ПТ-2.КЦ_7XT8_1 | Резерв | A4 | 4 | 4